ОКП 42 1882

Датчик температуры ТФ-2С

Паспорт

ЦТКА.304559.099 ПС

1 Основные сведения об изделии

1.1 Датчик температуры ТФ-2C (далее – термодатчик), предназначен для преобразования изменения температуры контролируемой среды в перемещение (ход) чувствительного элемента (сильфона).

1.2 Термодатчики являются комплектующими изделиями, применяемыми в блоках автоматов для газовых водогрейных котлов.

1.3 Вид климатического исполнения – УХЛ, категория размещения – 4.2 по ГОСТ 15150-69.

1.4 Термодатчик относится к невосстанавливаемым, однофункциональным  изделиям.

###### 2  Основные технические данные

2.1 Условное обозначение термодатчика, тип чувствительного элемента, рабочий ход толкателя соответствуют указанным в таблице 1.

Таблица 1

| Условное обозначение термодатчика | Обозначение по конструкторскому документу | Тип чувствительного элемента | Рабочий ход толкателя, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ТФ-2С | ЦТКА.304559.099 | Сильфон | от 1,7 до 2,0 |
| ТФ-2С01 | ЦТКА.304559.100 |  |  |

2.2 Пределы температуры регулирования термодатчиков:

– нижний – (40±2) ºС;

– верхний – (90±2) ºС.

В интервале данных температур толкатель должен совершить рабочий ход в пределах, указанных в таблице 1.

2.3 Термодатчики устойчивы к температуре окружающего воздуха от 1 до 50 ºС.

2.4 Циклический ресурс термодатчиков должен быть не менее 100000 циклов, при ходе толкателя от 0 до 0,5 мм.

2.5 Габаритные и присоединительные размеры, дистанционность термодатчика соответствуют приведенным в приложении А.

2.6  Масса термодатчиков не более 0,1 кг.

2.7  Средняя наработка на отказ – на менее 80 000 ч.

2.8  Средний срок службы – не менее 12 лет.

3  Комплектность

3.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| ЦТКА.304559.099 или ЦТКА.304559.100 | Датчик температуры ТФ-2С или датчик температуры ТФ-2С01 | Согласно заказа |
| ЦТКА.304559.099 ПС | Паспорт |  |
| Примечание – Паспорт оформляется на партию одновременно поставляемых изделий в один адрес. |  |  |

## 4 Указания по эксплуатации

## 4.1 Меры безопасности

4.1.1 Монтаж и демонтаж термодатчиков должен проводиться в соответствии с общими требованиями безопасности на блок автоматики для газовых водогрейных котлов при отсутствии давления контролируемой среды.

4.1.2 К работе по монтажу, проверке термодатчика допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности на блок автоматики для газовых водогрейных котлов.

4.2 Размещение, монтаж, подготовка к работе

4.2.1 Термодатчик установить в блок автоматики газового водогрейного котла согласно присоединительным размерам, приведенным в приложении А.

4.2.2 При установке термобаллона не прилагать к гайке крутящий момент более 30 Н˙м (3,0 кгс˙м).

4.3 Допускается воздействие со стороны рычагов блока автоматики усилением не более 180 Н (18 кгс) на сильфон ТФ-2С, ТФ-2С01.

## 5  Сведения о консервации и упаковке

5.1 Вариант противокоррозионной защиты – В3-0, вариант упаковки – ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78.

5.2 Условия хранения 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69.

Приложение А

(обязательное)

Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок А.1 – Габаритные и присоединительные размеры

датчика температуры ТФ-2С

Рисунок А.2 – Габаритные и присоединительные размеры

датчика температуры ТФ-2С01