ОКП 421821

# БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ ПАССИВНЫЙ

# БИП-1

# Руководство по эксплуатации

ЦТКА.426431.032 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, монтажом и обслуживанием барьера искрозащиты пассивного БИП-1 (в дальнейшем - БИП-1).

Надежность работы БИП-1 и срок службы во многом зависят от правильной эксплуатации, поэтому перед их монтажом и пуском необходимо внимательно ознакомиться с настоящим документом.

В связи с постоянной работой по совершенствованию БИП-1 в конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем издании.

## 1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

1.1.1 БИП-1 предназначен для обеспечения искробезопасности цепей электропневмопреобразователей ЭП-Ех и электропневмопозиционеров  ЭПП-Ех или приборов, аналогичных по характеристикам, и находящихся во взрывоопасной зоне.

БИП-1 имеет уровень взрывозащиты "особовзрывобезопасный" с видом взрывозащиты "искробезопасная электрическая цепь" и маркировку взрывозащиты ЕxiaIIC.

1.1.2 Область применения БИП-1  системы контроля и регулирования технологических процессов на предприятиях нефтяной, нефтехимической промышленности, промышленности по производству минеральных удобрений и других, связанных с переработкой, получением, использованием или хранением взрывоопасных смесей, газов или паров с воздухом.

1.1.3 Исполнения БИП-1:

- по защищенности от воздействия агрессивной среды БИП-1 относится к  коррозионностойким изделиям и обеспечивает возможность эксплуатации в условиях 3 (контакт с атмосферой помещений КИПиА) табл. 1 РТМ 25390;

- по метрологическим свойствам БИП-1 не является средством измерения и не имеет точностные характеристики;

- по защищенности от воздействия окружающей среды БИП-1 имеет пылезащищенное исполнение со степенью защиты IP20  по  ГОСТ 14254;

- по стойкости к механическим воздействиям  БИП-1  вибропрочный по ГОСТ 12997;

- по устойчивости к климатическим воздействиям БИП-1 соответствует виду климатического исполнения Т, категории размещения 2 по ГОСТ 15150, но для работы при температуре от минус 50 до плюс 50 °С  и значениях отно-

сительной влажности до 100 % при  35 °С.

1.2 Основные технические данные и характеристики

1.2.1 Параметры источников питания вторичных приборов, подключаемых с искроопасной стороны (клеммы 1-2, приложение А):

- напряжение сети переменного тока, V              		220−33+22

- частота сети переменного тока, Hz                                     	(501)

1.2.2 Номинальный ток вставки плавкой, А, не более           2010-3

1.2.3 Ток утечки между входными (выходными) и заземляющими клеммами при:

- напряжении 3,5 V,  А,  не более          	            		6010-6

- напряжении 4 V,  А,  не более                 				17010-6

1.2.4 Максимальный выходной ток между клеммами

3- 4, А                                                   					11010-3

1.2.5 Выходное напряжение БИП-1:

-  напряжение срабатывания, V, не более         			6,5

-  максимальное выходное напряжение, V, не более		7,1

1.2.6 БИП-1 устойчив к воздействию вибрации частотой от 5 до 25 Hz с амплитудой смещения не более 0,1 mm.

1.2.7 Выходные параметры БИП-1:

- длина линии связи, m, не более                         			1000

- максимальное сопротивление внешней электрической

цепи, , не более                             						25

- максимальная внешняя индуктивность, H, не более       	1,010-3

- максимальная внешняя емкость, F, не более            		0,2510-6

1.2.8 Вероятность безотказной работы БИП-1 за

наработку 8000 h                                                         			0,92

1.2.9 Средний срок службы, лет, не менее                    	10

1.3 Состав БИП-1. Устройство и работа

1.3.1 Схема электрическая принципиальная БИП-1 приведена в приложении А.

1.3.2 БИП-1 включает в себя элементы, ограничивающие  напряжение и ток до искробезопасной величины и элементы,  обеспечивающие запас по допустимому току и мощности на защитных элементах.

1.3.3 Стабилитроны VD1-VD6 и резисторы R3-R4 служат для ограничения напряжения и тока в искробезопасной цепи. При случайном попадании на вход высокого напряжения происходит срабатывание стабилитронов VD1-VD6, что приводит к шунтированию искробезопасной цепи. При этом ток в ней не может превышать значения, равного:

I=Uст+UпрR3+R4

и токов, превышающих по величине искробезопасное значение.

1.3.4 Вставки плавкие FU1, FU2 служат для ограничения мощности, выделяющейся на резисторах  R1, R2, которые ограничивают ток, протекающий через стабилитроны. Это  достигается тем, что при перегрузке, обусловленной попаданием на вход блока искрозащиты высокого напряжения (до 220 V) вставки плавкие в любом переходном режиме перегорают быстрее, чем выйдут из строя элементы VD1-VD6, R1, R2.

1.3.5 Все элементы размещены на печатной плате, которая покрывается лаком и помещается в пластмассовый корпус неразборной конструкции.

2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ

2.1 Обеспечение искробезопасности входных цепей БИП-1

2.1.1 Искробезопасность входных цепей БИП-1 достигается соответствующим выбором номиналов защитных элементов, обеспечением запаса по току и мощности и надежным заземлением общих точек стабилитронов VD5 и VD6.

2.2 Обеспечение искробезопасности БИП-1 при монтаже

2.2.1 БИП-1 подключается к устройствам, имеющим источники питания с суммарным напряжением до 220 V (эффективное). Он устанавливается вне взрывоопасных помещений.

2.2.2 При монтаже БИП-1 необходимо руководствоваться:

- главой 3.4 ПЭЭП («Правила эксплуатации электроустановок потребителей»);

- правилами устройства электроустановок - ПУЭ;

- настоящей инструкцией и другими руководящими документами.

2.2.3 Осмотреть перед монтажом БИП-1. При этом обратить внимание на условные знаки взрывозащиты и предупредительные надписи, отсутствие повреждений оболочки, наличие  заземляющих  устройств, состояние клемм для подключения. Габаритный чертеж БИП-1 с обозначением клемм приведен в приложении Б.

2.2.4 Производить монтаж в строгом соответствии со схемой внешних соединений, указанной в эксплуатационной документации на ЭП-Ех и    ЭПП-Ех. Индуктивность и емкость линии не должны превышать регламентированных величин (п.1.2.7).

2.2.5 Заземляющие клеммы БИП-1 заземлить. Место присоединения заземления тщательно зачистить и покрыть слоем антикоррозионной смазки.

2.2.6 Проверить  по  окончании  монтажа  правильность  соединения

БИП-1 и сопротивление заземляющего устройства. Это сопротивление должно быть не более 4 Ом. Снимавшиеся при монтаже детали установить на место, обратив внимание на наличие всех крепежных элементов и их затяжку.

2.3 Обеспечение искробезопасности при эксплуатации

2.3.1 При эксплуатации БИП-1 руководствоваться главой 3.4 ПЭЭП, настоящей инструкцией и другими руководящими документами. К эксплуатации БИП-1 допускаются лица, изучившие настоящую инструкцию и прошедшие соответствующий инструктаж.

2.3.2 Следить в процессе  эксплуатации особо внимательно за состоянием средств, обеспечивающих  искробезопасность и подвергать их систематическому внешнему и профилактическим осмотрам.

2.3.3 Обратить внимание при ежемесячном осмотре на:

- наличие условных знаков взрывозащиты;

- отсутствие обрывов или повреждений изоляции соединительных линий;

- отсутствие обрывов заземляющих проводов;

- надежность присоединения кабеля;

- прочность крепления БИП-1 и заземляющих соединений;

- отсутствие пыли и грязи;

- отсутствие вмятин, видимых механических повреждений на корпусе БИП-1;

- режим работы БИП-1.

2.3.4 Эксплуатация БИП-1 с поврежденными элементами или другими неисправностями категорически запрещается.

2.3.5 Периодичность профилактических осмотров БИП-1 устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже, чем 2 раза в год.

2.3.6 Во время профилактических осмотров обеспечить выполнение следующих операций:

- проверка плотности затяжки болтовых соединений;

- проверка прочности крепления БИП-1;

- проверка целостности крепления монтажных жгутов;

- проверка состояния заземляющих проводов в местах соединений;

- измерение сопротивления изоляции соединительных линий;

- измерение сопротивления заземления;

- проверка входных (п.1.2.1) параметров аппаратуры, к которой подключен БИП-1;

- проверка напряжения в искробезопасных цепях;

- проверка БИП-1 по току утечки;

- проверка электрической прочности изоляции;

- проверка электрического сопротивления изоляции.

3 ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

3.1 Проверку технического состояния БИП-1 проводить периодически, не реже двух раз в год и перед установкой на объект, а также в случае выявления неисправностей, в лабораторных условиях в объеме и последовательности, изложенной в п.2.3.6.

3.2 Условия проверки

3.2.1 Проверку технического состояния БИП-1 проводить при следующих условиях:

- температура окружающего воздуха (205) °С;

- относительная влажность от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 86 до 106,7 kPa;

- отсутствие внешних электрических и магнитных полей и помех.

3.3 Средства измерения, инструмент и принадлежности

3.3.1 Для проведения  проверки применяются следующие средства:

- источник питания постоянного тока Б5-8 (для проверки напряжения в искробезопасных цепях):

напряжение 0-50 V; напряжение пульсации не более 1 mV;

- микроампервольтомметр Ф30 (для проверки напряжения в искробезопасных цепях и тока утечки):

пределы измерения по постоянному току от 110-6 А  до 1010-3 А; класс точности 0,15/0,05; напряжение постоянного тока 0-350 V;

- пробойная установка УПУ-1М (для проверки электрической прочности изоляции):

выходное напряжение 10000 V мощностью до 1 kW;

- мегаомметр, ГОСТ 23706 (для проверки сопротивления изоляции):

предел измерения 0-100 M, напряжение 100 V.

Примечание  Допускается применение другого оборудования и приборов, обеспечивающих проверку параметром в заданных пределах с необходимой точностью.

3.4 Проведение проверки

3.4.1 Проверку напряжения срабатывания БИП-1 в искробезопасных цепях проводить следующим образом.

С помощью источника питания постоянного тока подать напряжение на клеммы 1-2 БИП-1.

Величина прикладываемого напряжения - 8 V. При этом напряжение на клеммах 3-4 не должно превышать 6,5 V. Измерение напряжения проводить с помощью микроампервольтомметра Ф30.

3.4.2 Проверку тока утечки проводить между входными (выходными) и

заземляющими клеммами БИП-1. Закоротить клеммы 1-3, к которым подключить плюс источника постоянного напряжения. К минусу источника напряжения подключить клемму минус микроампервольтомметра (например, Ф30), а заземляющие клеммы закоротить между собой и подключить к клемме плюс микроампервольтомметра. Проверка производится при напряжениях (3,50,1) V и (40,1) V. При этом ток утечки не должен превышать, соответственно, 6010-6 и 17010-6 А.

3.4.3 Проверку электрической прочности изоляции проводить на пробойной установке, позволяющей плавно повышать испытательное напряжение от нуля до заданного значения с мощностью не менее 0,1 kVA.

Испытательное напряжение 500 V прикладывать между всеми соединенными вместе выходными зажимами испытываемой цепи и корпусом.

Скорость изменения напряжения должна быть такой, чтобы испытательное напряжение изменялось от нуля до заданного значения  за время от 5 до 20 s.

Изоляцию выдерживать под действием  испытательного напряжения в течение 1 min. Затем напряжение снизить до нуля или значения, не превышающего номинального, после чего установку отключить. Во время испытания не должно произойти пробоя или перекрытия изоляции. Появление коронного разряда или шума при испытании не является  признаком неудовлетворительных результатов испытаний.

3.4.4 Проверку сопротивления изоляции электрических цепей проводят напряжением постоянного тока от 100 до 250 V.

Измерение проводить омметром, клеммы которого приложить к контактам разъема испытуемой цепи и корпусу.

Отсчет показаний электрического сопротивления изоляции производить по истечении 1 min после приложения напряжения или меньшего времени, за которое показания средства измерения практически установятся. Измеренное сопротивление изоляции должно быть равно или больше 20 М.

4 МАРКИРОВКА

4.1 На корпусе рельефными буквами и цифрами нанесено (для БИП-1 общепромышленного применения и поставки на экспорт):

-  надпись "Сделано в России";

- наименование предприятия-изготовителя;

- условное обозначение и наименование БИП-1 (барьер искрозащиты БИП-1);

- маркировка взрывозащиты ЕxiaIIC;

- температурный диапазон  -50 С ta +50 С;

- наименование или знак Органа по сертификации;

- обозначение сертификата;

- максимальное напряжение (аварийное) приборов, подключаемых с искроопасной стороны (клеммы 1-2, приложение А)  Um250V;

- максимальная внешняя индуктивность  L01,0 mH;

- максимальная внешняя ёмкость  С00,25 F;

- максимальный выходной ток  I0=110 mА;

- максимальное напряжение на выходе БИП-1  U07,1 V;

- номинальный ток вставки плавкой  Iном=20 mА;

- напряжение срабатывания Uном6,5 V;

- обозначение клемм: 	1- 2  –  с искроопасной стороны

3- 4  –  с искробезопасной стороны

5- 6  –  заземление

Методом гравировки наносится:

- заводской номер;

- год изготовления.

5 УПАКОВКА

5.1 Способ упаковывания, подготовка к упаковыванию, потребительская тара, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковывании, порядок размещения БИП-1 соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

5.2 БИП-1 в соответствии с ГОСТ  9.014 относится к группе III, варианту внутренней упаковки ВУ-4. Вариант временной защиты ВЗ-10.

5.3 Упаковку БИП-1 проводить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 15 до 40 °С и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающей среде агрессивных примесей.

5.4 В каждый ящик вложить упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование, обозначение и количество поставляемых БИП-1;

- подпись или штамп ответственного за упаковывание;

- дата упаковывания.

5.5 При поставке на экспорт в каждый ящик вложить товаросопроводительный документ, выполненный согласно "Положения о порядке составления, оформления и рассылки технической и товаросопроводительной документации на товары, поставляемые для экспорта".

5.6 Потребительская тара  (коробка) изготовлена из картона для потребительской тары по ГОСТ 7933. БИП-1, каждый в отдельности, обернуть бумагой по ГОСТ 8273 и по 12 штук поместить в  чехол из полиэтиленовой пленки ГОСТ 10354.

5.7 Масса (нетто) в потребительской таре не более 1 kg.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Хранение БИП-1 соответствует условиям 1 по ГОСТ 15150. Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя. В помещении для хранения не должно быть примесей агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию материалов.

6.2 Условия транспортирования БИП-1 соответствуют условиям хранения 6 по ГОСТ 15150.

6.3 БИП-1 транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида.

Транспортирование самолетом - в отапливаемых герметизированных отсеках.

ОАО "СПЗ". Заказ №247-бо.