# НАЗНАЧЕНИЕ.

- Адресная метка АМДШ является микропроцессорным устройством и предназначена для формирования адреса у дымового или любого контактного датчика с нормально-разомкнутыми контактами. Адресная метка включается в адресно-аналоговый шлейф, формируемый ПКП-1А, по которому происходит информационный обмен и поступает питание.

- ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- возможность подключения почти любых дымовых извещателей;

- формирование напряжения для питания извещателей;

- контроль исправности шлейфа;

- возможность различать срабатывание одного и двух извещателей в шлейфе.

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- Режим работы адресной метки АМДШ непрерывный в течение длительного времени (24 часа в сутки).

- Адресная метка АМДШ обеспечивает передачу извещений о текущем состоянии подключенного шлейфа с датчиками.

- По специальному заказу возможно изготовление в расширенном климатическом исполнении.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.

- Суммарный ток потребления подключаемых извещателей, не более, мА	0,6;

- Максимальная длина шлейфа до последнего датчика, не более, м	50

- Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, 
в дежурном режиме, не более, мА	3,2;
в тревожном, не более, мА	11;

- Диапазон рабочих температур, °С 	от -40°С до +50°С;

- Относительная влажность, %	(95+2)% при 40°С;

- Степень защиты оболочки	IP54;

- Габаритные размеры, не более, мм	40 х 30 х 8;

- Масса, не более, кг	0,2

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- Комплект поставки  адресной метки АМДШ должен соответствовать указанному ниже:

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Адресная метка |  | 1 |
| Индивидуальная упаковка |  | 1 |
| Паспорт | НИТА.437241.006 ПС | 1 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АДРЕСНОЙ МЕТКИ
И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

- Транспортирование упакованных устройств должно производиться в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от минус 50С до плюс 50С. При транспортировании и погрузке устройства должны оберегаться от ударов и воздействия влаги.

- Устройства транспортируемые в зимнее время, распаковывать не ранее, чем через два часа с момента их размещения в отапливаемом помещении с температурой воздуха от плюс 15С до плюс 35С.

- На складах фирмы-изготовителя и заказчика устройства должны храниться в транспортной таре в положении, указанном на таре. Хранение в индивидуальной упаковке осуществляется на стеллажах или деревянном сухом полу. Помещение для хранения должно быть сухим, вентилируемым, с относительной влажностью 50...80%, с температурой воздуха от плюс 15С до плюс 35С. Хранение в помещении солей, кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается.

- Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 5 и 1 ГОСТ 15150-69.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Адресная метка должна эксплуатироваться в составе прибора “ДОЗОР-1А”, в режимах и условиях, оговоренных в “Руководство по эксплуатации ДОЗОР-1А”.

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

- Адресная метка АМДШ, заводской номер _____________________________________,

соответствует техническим условиям НИТА.437241.006 и признана годной для эксплуатации.

- Дата выпуска   “_____” ________________ 20___ года.

- Подпись представителя ОТК _____________________

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Фирма - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в руководстве по эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации устройства - 60 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 66 месяцев со дня выпуска фирмой - изготовителем.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

- При обнаружении неисправностей в устройстве в период гарантийного срока эксплуатации, потребитель составляет рекламационный акт и отправляет его вместе с неисправным устройством управления и настоящим паспортом - изготовителю по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Интернациональная, д.100, ООО “НИТП НИТА”.

- Данные о предъявленных рекламациях сведены в таблицу:

| Дата выдачи рекламации | Содержание рекламации | Дата принятия в ремонт | Меры, принятые фирмой-изготовителем | Дата окончания ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполняет | потребитель | Заполняет изготовитель |  |  |

Нижегородское Инженерно-Технологическое Предприятие  т.(831) 282-03-14

Адресная метка дымового шлейфа

АМДШ

(протокол ДОЗОР-07а)

Паспорт