# НАЗНАЧЕНИЕ.

- Изолятор шлейфа ИЗО является микропроцессорным устройством и предназначен для изоляции участка шлейфа при его коротком замыкании. Изолятор устанавливается в адресный шлейф формируемый центральным блоком прибора Дозор-1А. Изолятор шлейфа является самостоятельным устройством, который от шлейфа получает только питание.

# ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

- Режим работы изолятора непрерывный в течение длительного времени (24 часа в сутки).

- Изоляторы обеспечивают изоляцию участка шлейфа при его коротком замыкании.

- По специальному заказу возможно изготовление в расширенном климатическом исполнении.

- Степень защиты оболочек комплекта устройств IP30  по ГОСТ 14254-80.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ  ДАННЫЕ.

- Падение напряжения при токе 300мА, не более	0,1В;

- Время срабатывания при замыкании, не более	0,1мс;

- Время восстановления после восстановления линии, не более	5с;

- Ток, потребляемый от адресно-аналогового шлейфа, не более	1мА;

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.

- Комплект поставки  адресной метки АМД должен соответствовать указанному ниже:

| Наименование | Обозначение | Количество |
| --- | --- | --- |
| Изолятор ИЗО |  |  |
| Паспорт | НИТА.437241.006 ПС | 1 |

# ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

- Транспортирование упакованных устройств должно производиться в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от минус 50С до плюс 50С. При транспортировании и погрузке устройства должны оберегаться от ударов и воздействия влаги.

- Устройства транспортируемые в зимнее время, распаковывать не ранее, чем через два часа с момента их размещения в отапливаемом помещении с температурой воздуха от плюс 15С до плюс 35С.

- На складах фирмы-изготовителя и заказчика устройства должны храниться в транспортной таре в положении, указанном на таре. Хранение в индивидуальной упаковке осуществляется на стеллажах или деревянном сухом полу. Помещение для хранения должно быть сухим, вентилируемым, с относительной влажностью 50...80%, с температурой воздуха от плюс 15С до плюс 35С. Хранение в помещении солей, кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается.

- Условия транспортирования и хранения должны соответствовать условиям групп 5 и 1 ГОСТ 15150-69.

# УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

- Изолятор должен эксплуатироваться в составе прибора "ДОЗОР-1А", в режимах и условиях, оговоренных в “Руководство по эксплуатации”.

# СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

- Изоляторы ИЗО, заводские номера

соответствуют техническим условиям НИТА.437241.006 ТУ и признаны годными для эксплуатации.

- Дата выпуска   “_____” ________________ 20___ года.

- Подпись представителя ОТК _____________________

# ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Фирма - изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям технических условий при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа, изложенных в руководстве по эксплуатации.

- Гарантийный срок эксплуатации устройства - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска фирмой - изготовителем.

# СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ.

- При обнаружении неисправностей в устройстве в период гарантийного срока эксплуатации, потребитель составляет рекламационный акт и отправляет его вместе с неисправным устройством управления и настоящим паспортом - изготовителю по адресу: 603115, г. Нижний Новгород, Тверской проезд, д. 29-а, ООО “НИТП НИТА”.

- Данные о предъявленных рекламациях сведены в таблицу:

| Дата выдачи рекламации | Содержание рекламации | Дата принятия в ремонт | Меры, принятые фирмой-изготовителем | Дата окончания ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполняет | потребитель | Заполняет изготовитель |  |  |

Нижегородское Инженерно-Технологическое Предприятие  т.(831)-428-49-68

ИЗОЛЯТОР АДРЕСНОГО ШЛЕЙФА

ИЗО

ПАСПОРТ.